## Sheet1
传统机房条件： |  |  |  | 标准SmartRow条件
| 面积 | 30 | m2 |  | 面积 | 30 | m2
| UPS | 20 | kVA |  | UPS | 20 | kVA
| UPS功率因数 | 0.8 | kW/kVA |  | UPS功率因数 | 0.9 | kW/kVA
| UPS日常负载率 | 60% |  |  | UPS日常负载率 | 53.33%
| UPS效率 | 88% |  |  | UPS效率 | 94%
采用机房专用空调
空调负载 |  |  |  | 封闭冷通道式空调负载
环境负荷= | 机房面积×0.1～0.2kW/m2，取0.15kW/m2 | 4.5 | kW | 环境负荷= | SmartRow占地面积×0.1～0.2/m2，取0.15kW/m2 | 0.504 | kW
主设备负荷= | UPS容量×功率因素×UPS负载率 | 9.6 | kW | 主设备负荷= | UPS容量×功率因素×UPS负载率 | 9.6 | kW
UPS散热量= | UPS容量×功率因素×UPS负载率×（1-UPS效率） | 1.152 | kW | UPS散热量= | UPS容量×功率因素×UPS负载率×（1-UPS效率） | 0.576 | kW
空调能效比= |  | 2.8 |  | 空调能效比= |  | 3
空调功率= | （环境负荷+设备负荷+UPS散热量）/能效比 | 5.4471 | kW | 空调功率= | （环境负荷+设备负荷+UPS散热量）/能效比 | 3.56 | kW
|  |  |  | 对比 | 空调节能 | 1.8871 | kW
[5 empty] | UPS节能 | 0.576 | kW
| 空调功耗+UPS功耗 | 6.5991 | kW |  | 空调功耗+UPS功耗 | 4.136 | kW
[5 empty] | 空调+UPS总节能率 | 37.33%
封闭热通道式空调负载
|  |  |  | 环境负荷= | 机房面积×0.1～0.2 | 4.5 | kW
|  |  |  | 主设备负荷= | UPS容量×功率因素×UPS负载率 | 9.6 | kW
|  |  |  | UPS散热量= | UPS容量×功率因素×UPS负载率×（1-UPS效率） | 0.576 | kW
|  |  |  | 空调能效比= | 由于封闭热通道带来回风升高，空调能效比大幅提升 | 3.3
|  |  |  | 空调功率= | （环境负荷+设备负荷+UPS散热量）/能效比 | 4.4473 | kW
|  |  |  | 对比 | 空调节能 | 0.99987 | kW
[5 empty] | UPS节能 | 0.576 | kW
[5 empty] | 空调功耗+UPS功耗 | 5.0233 | kW
[5 empty] | 空调+UPS总节能率 | 23.88%